第二章消防控制室监控

1.问：消防控制室设备的组成？

答：（1）火灾报警控制器（2）消防联动控制器（3）消防电话主机（4）图形显示装置CRT（5）消防应急广播。（见辅导手册24页）

2.问：火灾报警控制器的开关顺序及“自检、消音、复位”键的操作

（1）开机顺序（见辅导手册25页）

答：先开主电源，再开备电源，最后打开工作电源。

（2）关机顺序

答：先关工作电源，然后关备电源，最后关主电源。

3.问：自检、消音、复位的操作？

答：在火灾报警控制器上按自检、消音、复位相对应的按键。

4.问：自检、消音、复位3个键的作用

答：自检的作用：检查火灾报警控制器的报警功能是否正常（指示灯、显示屏、声音）；

消音的作用：消除当前警报声，保证再有报警信号输入时能再次启动报警；

复位的作用：能使火灾报警控制器恢复到正常监视状态。

5.正确判定主备电的工作状态？

答：通过灯光指示区识别。（见辅导手册25页）

查看主备电故障？

答：在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关。

主备电源切换?

答：在设定正常状态下检查主备电源切换功能，关闭主电源并判断切换状态。

6.填写《消防控制室值班记录》和交接班记录

答：见附表

7.问：消防控制室处置程序（火警和误报）：

首先进行消音，在显示屏上查看报警信息，派人去现场确认，根据现场情况进行操作：

（1）如果是误报警：①查明误报警原因（手报通常是因为人为按下，烟感通常是下面有人抽烟，温感通常是周围有高温物体）②现场进行处理③将控制器进行复位④做好记录工作。

（2）如果是真火情：①通知控制室人员将火灾报警控制器打到自动允许状态②拨打119电话，派人做好迎接消防车的准备③汇报领导，启动应急预案④启动应急广播，通知相关人员疏散或自救⑤火灾扑灭后做好复位记录工作。

8.区分火灾、故障报警信号？

答：火灾报警时消防车声，故障报警是救护车声。

9.问：如何拨打119火警电话

答：①确认对方是否是119中心

②准确说出发生火灾地点和着火部位

③简要说明着火物性质、火势情况、有无人员被困

④留下姓名和联系方式

⑤通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作

10.控制器多种信息的查询  （查看火警、故障、屏蔽信息）

答：（1）首先查看火警/故障/屏蔽指示灯，灯亮表示有火警/故障/屏蔽；

（2）将光标移动到火警/故障/屏蔽，从显示屏中间查看到详细的信息情况。（按TAB键调查询标志至上半屏、按窗口切换键到查找的窗口、上下翻页键查询各项信息）（见辅导手册29页）

11.消防广播的操作

答：1）将火灾报警控制器打到手动允许状态，总线制控制盘打到手动允许状态

2）按下总线控制盘上的“消防广播”按键

3）打开功放电源开关，按下录放盘紧急启动按钮启动

4）按下话筒或电子语音播放按键，播放疏散语音，调节音量大小

5）复位（控制器、广播功放）（见辅导手册31页）

12. 查看历史记录

操作：找到“记录检查”按键，按下，没有密码按“确认”键，再按老师要求查看相关信息；查询完毕后按“取消”键退出。（见辅导手册28页）

13. 控制方式设置

操作：找到“启动方式”键，按下，没有密码按“确认”键，出现手动方式、自动方式，根据老师的要求设置相关信息，设置完毕后，按“确认”键退出。（见辅导手册28页）

14. 总线控制消防联动设备

答:  1）设置火灾报警控制器处于手动允许状态，设置总线控制盘处于手动允许状态

2）按要求按下对应设备的启动按键，启动指示灯亮表示启动命令已经发出，10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈（说明启动成功），等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。（说明启动不成功）

3）能通过指示灯或液晶显示确认设置正确。（见辅导手册30页）

15. 多线控制消防联动设备

答:1）设置多线控制盘处于手动允许状态（钥匙）

2）按要求按下对应设备的启动按键，启动指示灯亮表示启动命令已经发出，10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈（说明启动成功），等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。（说明启动不成功）

3）停止，按下对应的停止按键，设置多线控制盘处于手动禁止状态。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名： | 考生 | 准考证号： |  | 考生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器运行情况 |  |  |  |  |  |  | 报警、故障部位、原因及处理情况 | 控制室内其他消防系统运行情况 |  |  |  |  | 报警、故障部位、原因及处理情况 | 值班情况 |  |  |  |  |
| 正常 | 故障 | 火警 |  | 故障报警 | 监管报警 | 漏报 |  | 消防系统及其相关设备名称 | 控制状态 |  | 运行状态 |  |  | 值班员 | 张三 | 值班员 |  | 值班员 |
|  |  | 火警 | 误报 |  |  |  |  |  | 自动 | 手动 | 正常 | 故障 |  | 时段 | 8:00-11:00 | 时段 |  | 时段 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间记录 |  |  |  |  |
| √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 考试前半小时 |  |  |
|  | √ |  |  |  |  |  | 因市政断电报主电故障，市电恢复后，正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 考试时间或按考官要求 |  |  |
| 火灾报警控制器日常检查情况记录 |  | 火灾报警控制器型号 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 | 检查人 | 故障及处理情况 |  |  |
|  |  |  |  | 自检 |  | 消音 |  | 复位 |  | 主电源 |  | 备用电源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GST5000 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | 考试时间或按考官要求 | 李四 |  |  |  |
| 消防安全管理人签字： |  |  |  | 王二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表